| № | Наименования | Тех .характеристики | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Линия-19-2 АЭС ССП-А-220-060-Н-УХЛ4 (или аналог) | 1. Для производственных помещений. 2. Степень защиты, IP – не менее 65. 3.Диапазон температуры окружающей среды, 0С – нижний диапазон не более -30, верхний диапазон не менее +60. 4. Диапазон напряжения переменного ток, В – нижний диапазон не более 140, верхний диапазон не менее 265. 5. Диапазон напряжения постоянного тока, В – нижний диапазон не более 200, верхний диапазон не более 370. 6. Срок службы, ч – не менее 100000. 7. Крепление – стена, потолок. 8. Световой поток, Лм – не менее 3700. 9. Потребляемая мощность, Вт – не более 40. 10. Размеры, мм – длина не более 1300, ширина не более 150, глубина н не более 110. 11. Масса, кг – не более 3. 12. Температура, К – не менее 4000. 13. Тип источника света — светодиод. 14. Класс защиты от поражения электрическим током — II. | 5 шт |
|  | Светильник Трасса-3А СПС-А-220-003-Т (или аналог) | 1. Для производственных помещений. 2. Степень защиты, IP – не менее 65. 3.Диапазон температуры окружающей среды, 0С – нижний диапазон не более -63, верхний диапазон не менее +60. 4. Диапазон напряжения переменного ток, В – нижний диапазон не более 140, верхний диапазон не менее 265. 5. Диапазон напряжения постоянного тока, В – нижний диапазон не более 200, верхний диапазон не более 370. 6. Срок службы, ч – не менее 100000. 7. Корпус – анодированный алюминиевый профиль с пластиковыми заглушками. 8. Рассеиватель – поликарбонат. 9. Крепление – стена, потолок. 10. Световой поток, Лм – не менее 11250. 11. Потребляемая мощность, Вт – не более 91. 12. Размеры, мм – длина не более 490, ширина не более 220, глубина н не более 250. 13. Масса, кг – не более 7. 14. Температура, К – не менее 4000. 15. Тип источника света — светодиод. | 10 шт |
|  | Светильник ПВЛМ П-2х40-002(или аналог) | 1. Класс защиты от поражения эл.током – II. 2. Для производственных помещений. 3. Мощность, Вт – не более 72. 4. Срок службы, ч – не менее 72000. 5. Базовое исполнение. 6. Степень защиты, IP – не менее 54. 7. Световой поток, Лм – не менее 5000. 8. Размеры, мм – длина не более 1290, ширина не более 141, высота не более 151. | 5 шт |
|  | Светильник Армстронг-14-О(или аналог) | 1. Для производственных помещений. 2. Степень защиты, IP – не менее 40. 3.Диапазон температуры окружающей среды, 0С – нижний диапазон не более -30, верхний диапазон не менее +60. 4. Диапазон напряжения переменного ток, В – нижний диапазон не более 140, верхний диапазон не менее 265. 5. Диапазон напряжения постоянного тока, В – нижний диапазон не более 200, верхний диапазон не более 370. 6. Срок службы, ч – не менее 100000. 7. Корпус – металл покрытой краской. 8. Рассеиватель – опаловый поликарбонат. 9. Крепление – стена, потолок, встроенное. 10. Световой поток, Лм – не менее 5700. 11. Потребляемая мощность, Вт – не более 50. 12. Размеры, мм – длина не менее 594 и не более 596, ширина не менее 594 и не более 596, глубина не более 50. 13. Масса, кг – не более 5. 14. Температура, К – не менее 4000. 15. Тип источника света — светодиод. | 55 шт |
|  | Прожектор BSA 14/4-18 LED 602111850(или аналог) | 1. Способ установки - напольный. 2. Материал корпуса - пластик. 3. Тип лампы - светодиодная 4. Мощность светильника, Вт - не менее 25. 5. Количество и напряжение элементов питания, В - не менее 1х14.4В/1х18. 6. Цветовая температура, К — не менее 5000. 7. Световой поток, Лм — не менее 1800. 8. Степень защиты, IP — не менее 65. | 5 шт |
|  | Светильник Армстронг-14-П(или аналог) | 1. Для производственных помещений. 2. Степень защиты, IP – не менее 40. 3.Диапазон температуры окружающей среды, 0С – нижний диапазон не более -30, верхний диапазон не менее +60. 4. Диапазон напряжения переменного ток, В – нижний диапазон не более 140, верхний диапазон не менее 265. 5. Диапазон напряжения постоянного тока, В – нижний диапазон не более 200, верхний диапазон не более 370. 6. Срок службы, ч – не менее 100000. 7. Корпус – металл покрытой краской. 8. Рассеиватель – опаловый поликарбонат. 9. Крепление – стена, потолок, встроенное. 10. Световой поток, Лм – не менее 5700. 11. Потребляемая мощность, Вт – не более 50. 12. Размеры, мм – длина не менее 594 и не более 596, ширина не менее 594 и не более 596, глубина не более 50. 13. Масса, кг – не более 5. 14. Температура, К – не менее 4000. 15. Тип источника света - светодиод | 10 шт |
|  | Светильник DMS-P1-042-DS4-MT DMS(или аналог) | 1. Степень защиты, IP – не менее 65. 2.Диапазон температуры окружающей среды, 0С – нижний диапазон не более -40, верхний диапазон не менее +50. 3. Диапазон напряжения переменного ток, В – нижний диапазон не более 170, верхний диапазон не менее 265. 4. Срок службы, ч – не менее 100000. 5. Крепление – стена, потолок. 6. Световой поток, Лм – не менее 3700. 7. Потребляемая мощность, Вт – не менее 40. 8. Размеры, мм – длина не более 1300, ширина не более 150, глубина н не более 110. 9. Масса, кг – не более 3. 10. Температура, К – не менее 4000. 11. Тип источника света — светодиод. | 30 шт |
|  | Светильник GL-AT200A Garwin(или аналог) | 1. Для производственных помещений. 2. Степень защиты, IP – не менее 65. 3.Диапазон температуры окружающей среды, 0С – нижний диапазон не более -63, верхний диапазон не менее +60. 4. Диапазон напряжения переменного ток, В – нижний диапазон не более 140, верхний диапазон не менее 265. 5. Диапазон напряжения постоянного тока, В – нижний диапазон не более 200, верхний диапазон не более 370. 6. Срок службы, ч – не менее 100000. 7. Корпус – анодированный алюминиевый профиль с пластиковыми заглушками. 8. Рассеиватель – поликарбонат. 9. Крепление – стена, потолок. 10. Световой поток, Лм – не менее 11250. 11. Потребляемая мощность, Вт – не более 91. 12. Размеры, мм – длина не более 490, ширина не более 220, глубина н не более 250. 13. Масса, кг – не более 7. 14. Температура, К – не менее 4000. 15. Тип источника света — светодиод. | 20 шт |
|  | Светильник ЛСУ-1 60Вт 25м(или аналог) | 1. Материал корпуса - пластик. 2. Длина провода, м - не менее 25. 3. Тип патрона — Е27. 4. Степень защиты от пыли и влаги, - не менее 20. 5. Тип лампы - накаливания 6. Мощность, Вт — не более 60. 7. Напряжение питания, В — не менее 220. | 20 шт |
|  | Светильник UWL 12100-Tec(или аналог) | 1. Пластиковый корпус. 2. Класс защиты, IP — не менее 68. 3. Глубина погружения, м — не менее 4. 4. Класс защиты трансформатора, IP — не менее 44. 5. Напряжение, В — не более 12, переменное. 6. Подставка блюдце. 7. Мощность, Вт — не более 110. 8. Светофильтры и подставка в комплекте. 9. Размер, мм — не более 150х150. | 12 шт |
|  | Прожектор Feron LL-503 на штативе(или аналог) | 1.Прожектор на штатив. 2. Количество прожекторов — 2. 3. Мощность, Вт — одного прожектора не более 55. 4. Способ монтажа — переносной. 5. Цветовая температура, К — не менее 6400. 6. Степень защиты, IP — не менее 65. 7. Материал корпуса светильника - алюминий 8. Высота, мм — не менее 1700. 9. Длина, мм — не более 700. 8. Напряжение, В — не менее 230. 9. Световой поток, Лм — не менее 9000. 10. Ширина, мм — не менее 900. 11. Диапазон рабочих температур, С0 — нижний диапазон не более -40, верхний диапазон не менее +40. 12. Материал изделия - алюминий, стекло | 20 шт |
|  | Лампа переносная JAZ-0070B(или аналог) | 1. Источник света - светодиод. 2. Тип цоколя - встроенный светодиод (LED) 3. Тип питания - от аккумулятора Li-ION 4. Степень защиты, IP — не менее 44. 5. Световой поток, Лм — не менее 280. 6. Время зарядки, ч — не более 4. 7. Размеры, мм — не более 400х12х150. 8. Материал — пластик. 9. В корпусе неодимовые магниты. 10. Зарядное устройство. 11.Емкость аккумулятора, А.ч — не менее 2,25. 12. Время работы, ч - не менее 8. | 6 шт |
|  | Указатель a15718 BS-73-S1-INEXI2(или аналог) | 1. Степень защиты – не менее IP65. 2. Высота, мм – не более 240. 3. Длина, мм – не более 340. 4. Ширина, мм – не более 60. 5. Мощность, Вт – не более 15. 6. Напряжение, В – не менее 230. 7. Класс защиты – не менее II. 8. Время работы в автономном режиме, ч – не менее 3. 9. С кнопкой, имитирующей отключение рабочего питания 10. Тип работы - постоянный. 11. Тип лампы - светодиод. | 155 шт |
|  | Светильник V1-R0-00555-10A00-6501030(или аналог) | 1. Для производственных помещений. 2. Степень защиты, IP – не менее 65. 3.Диапазон температуры окружающей среды, 0С – нижний диапазон не более -30, верхний диапазон не менее +40. 4. Диапазон напряжения переменного ток, В – нижний диапазон не более 220, верхний диапазон не менее 240. 5. Световой поток, Лм – не менее 900. 9. Потребляемая мощность, Вт – не более 10. 10. Размеры, мм – диаметр не более 105, глубина н не более 60. 11. Материал корпуса — алюминий. 12. Температура, К – не менее 3000. 13. Тип источника света — светодиод. 14. Класс защиты от поражения электрическим током — II. 15. Монтажное отверстие, мм — не менее 89 и не более 91. | 50 шт |
|  | Линия-19-2 АЭС (или аналог) | 1. Для производственных помещений. 2. Степень защиты, IP – не менее 65. 3.Диапазон температуры окружающей среды, 0С – нижний диапазон не более -30, верхний диапазон не менее +60. 4. Диапазон напряжения переменного ток, В – нижний диапазон не более 140, верхний диапазон не менее 265. 5. Диапазон напряжения постоянного тока, В – нижний диапазон не более 200, верхний диапазон не более 370. 6. Срок службы, ч – не менее 100000. 7. Крепление – стена, потолок. 8. Световой поток, Лм – не менее 3700. 9. Потребляемая мощность, Вт – не более 40. 10. Размеры, мм – длина не более 1300, ширина не более 150, глубина н не более 110. 11. Масса, кг – не более 3. 12. Температура, К – не менее 4000. 13. Тип источника света — светодиод. 14. Класс защиты от поражения электрическим током - II | 260 шт |
|  | Прожектор FL-LED Light-PAD 50W (или аналог) | 1. Тип источника – светодиод. 2.Время работы аккумулятора, ч – не менее 4. 3.Световой поток, Лм - не менее 4250. 4. Напряжение аккумулятора, В – не менее 16,8. 5. Время на перезарядку, ч – не более 3. 6. Срок службы, ч – не менее 30000. 7. Цветовая температура, К – не менее 4200. 8. Размеры, мм – длина не менее 224 и не более 226, ширина не менее 243 и не более 245, высота не менее 391 и не более 393. | 21 шт |
|  | Светильник CD LED 27 4000K 1134000020 (или аналог) | 1. Мощность, Вт — не более 27. 2. Тип источника света — светодиод. 3. Температура, К — не менее 4000. 4. Световой поток, Лм — не менее 2500. 5. Степень защиты, IP — не менее 65. 6. Диаметр, мм — не более 400. 7. Масса, кг — не более 3. 8. Материал изделия — поликарбонат. 9. Срок службы, ч — не менее 50 000. 10. Материал рассеивателя — полиметилметакрилат. 11. Глубина, мм — не более 150. 12. Диапазон температуры окружающей среды, 0С – нижний диапазон не более -20, верхний диапазон не менее +40. 13. Номинальное напряжение, В — не менее 230. 14. Класс защиты от поражения электрическим током — II. | 10 шт |
|  | Светильник Визирь-1 ССО-А-220-046-Н-УХЛ4 (или аналог) | 1. Для производственных помещений. 2. Степень защиты, IP – не менее 54. 3.Диапазон температуры окружающей среды, 0С – нижний диапазон не более -10, верхний диапазон не менее +60. 4. Диапазон напряжения переменного ток, В – нижний диапазон не более 140, верхний диапазон не менее 265. 5. Диапазон напряжения постоянного тока, В – нижний диапазон не более 200, верхний диапазон не более 370. 6. Срок службы, ч – не менее 100000. 7. Корпус – металл покрытой краской. 8. Рассеиватель – опаловый поликарбонат. 9. Крепление – стена, потолок, встроенное. 10. Световой поток, Лм – не менее 960. 11. Потребляемая мощность, Вт – не более 15. 12. Размеры, мм – диаметр не более 200, ширина не более 220. 13. Масса, кг – не более 3. 14. Температура, К – не менее 4000. 15. Боросиликатное стекло. 16. Тип источника света — светодиод. | 10 шт |
|  | Светильник Трасса-6 СКС-А-220-006-Н-УХЛ1 (или аналог) | 1. Для наружного освещения. 2. Степень защиты, IP – не менее 67. 3.Диапазон температуры окружающей среды, 0С – нижний диапазон не более -63, верхний диапазон не менее +60. 4. Диапазон напряжения переменного ток, В – нижний диапазон не более 140, верхний диапазон не менее 265. 5. Диапазон напряжения постоянного тока, В – нижний диапазон не более 200, верхний диапазон не более 370. 6. Срок службы, ч – не менее 100000. 7. Корпус – анодированный алюминиевый профиль с пластиковыми заглушками. 8. Рассеиватель – поликарбонат. 9. Крепление – консоль. 10. Световой поток, Лм – не менее 22500. 11. Потребляемая мощность, Вт – не более 190. 12. Размеры, мм – длина не более 900, ширина не более 220, глубина н не более 250. 13. Масса, кг – не более 11. 14. Температура, К – не менее 4000. 15. Тип источника света — светодиод. | 5 шт |
|  | Светильник СсдП Бриз 30 30Вт 4050Лм IP65 (или аналог) | 1.Мощность, Вт - не более 31. 2.Напряжения питания, В - нижний диапазон не более 12 и верхний диапазон не менее 36. 3. Напряжение питания - VAC/VDC. 4.Световой поток, Лм - не менее 4050. 5.Цветовая температура, К - не более 5000. 6.Размеры, мм - длина не более 253, ширина не более 113, толщина не более 75. 7. Коэффициент пульсации, % - не более 1. 8.Ресурс работы, ч - не менее 100000. 9.Степень защиты, IP - не менее 65. 10.Температура окружающей среды, 0С - нижний диапазон не более -40, верхний диапазон не менее +40. 11.Материал корпуса - алюминий. 12. Защитное стекло — поликарбонат. 13. Тип источника света — светодиод. | 5 шт |
|  | Светильник LZ.OPL ECO LED 1500 EM 5000K(или аналог) | 1. Степень защиты, IP – не менее 65. 2.Диапазон температуры окружающей среды, 0С – нижний диапазон не более -63, верхний диапазон не менее +60. 4. Диапазон напряжения переменного ток, В – нижний диапазон не более 198, верхний диапазон не менее 264. 5. Диапазон напряжения постоянного тока, В – нижний диапазон не более 198, верхний диапазон не более 264. 6. Срок службы, ч – не менее 100000. 7. Корпус – анодированный алюминиевый профиль с пластиковыми заглушками. 8. Рассеиватель – поликарбонат. 9. Крепление – консоль. 10. Световой поток, Лм – не менее 7200. 11. Потребляемая мощность, Вт – не более 62. 12. Размеры, мм – длина не более 1600, ширина не более 200, глубина н не более 110. 13. Масса, кг – не более 7. 14. Температура, К – не менее 5000. 15. Тип источника света — светодиод. 16. С блоком резервного питания. 17. Время работы батареи, ч — не более 1. 18. Световой поток при аварийном режиме, Лм — не менее 550. | 10 шт |